**„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”**

**(Id. Nr. RVT 2018/6)**

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem:

**1. Jautājums**

Lūdzu dot izvērstāku informāciju par apkures sadaļas punktiem:

17-00000 Motorvārsts (savienots ar telpas termostatu) DN32 kompl. 1

17-00000 Motorvārsts (savienots ar telpas termostatu) DN50 kompl. 1

17-00000 Telpas termostats kompl. 2

Objekts:

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”.

**Atbilde:**

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju, projektā paredzētais vārsts Dn50 vairs netiek piedāvāts, tad abi vārsti jāizvēlas pēc diametra vienādi. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus (finanšu piedāvājuma formu).

1. Sporta zālei.

No spiediena neatkarīgs kontrolvārsts Danfoss AB-QM DN32 (iestatījums 70%, jeb 2m3/st.) vai ekvivalents

Izpildmehānisms vārstam Danfoss TWAZ (230V) vai ekvivalents

Telpas virsapmetuma termostats ar displeju Danfoss ICON vai ekvivalents

2. Zālei.

No spiediena neatkarīgs kontrolvārsts Danfoss AB-QM DN32 (iestatījums 30%, jeb 0,9m3/st.) vai ekvivalents

Izpildmehānisms vārstam Danfoss TWAZ (230V) vai ekvivalents

Telpas virsapmetuma termostats ar displeju Danfoss ICON vai ekvivalents

**2. Jautājums**

Saistībā ar Jūsu izsludināto konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā " (identifikācijas Nr. RVT 2018/6) lūdzam precizēt:

Jumta segumam ir paredzēts izmantot mīksto segumu Ecofleks V. Šīs segums nav paredzēts ieklāšanai uz vates. Lūdzam norādīt pareizo segumu.

**Atbilde**

Jumta segumam ir paredzēts izmantot BICROELAST EPP 3.0 vai ekvivalentu materiālu.

Lūdzam skatīt precizēto Pielikumu Nr.4 “Būvmateriālu saraksts”.